Техническое задание

На разработку проекта «Реконструкция АГНКС на территории существующей АГЗС».

| Перечень основный данных и требований |  |
| --- | --- |
|  | Заказчик |  |
|  | Проектная организация | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |
|  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа группы компаний на 2019-2020 год |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Район и место строительства |  |
|  | Стадийность проектирования и состав проекта | Рабочий проект (в объеме утверждаемой части и рабочей документации) – проектирование одностадийное. Состав проекта определить согласно Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
|  | Требования к организации | - Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к соответствующим видам работ (ст.48 п.4, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ и Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, по реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»); |
|  | Сроки начала и окончания проектирования | По согласованию сторон (договор) |
|  | Номенклатура продукции | АГЗС - Пропан-бутановая смесь согласно ГОСТ 20448-90 (ГОСТ Р 50994-96) «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». АГНКС – компримированный природный газ. ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия. |
|  | Изыскания | Требуется проведение изысканий: - инженерно-геологических - инженерно-геодезических - инженерно-экологических |
|  | Перечень основных зданий и сооружений: | Проектом предусматривается: Устройство АГНКС модульного типа на территории существующей АГЗС при ГНС Кстово. Ориентировочная производительность АГНКС 250-300 заправок в сутки (будет уточнено). Предусмотреть устройство двух заправочных колонок (двухпистолетных или однопистолетных?). |
|  | Технические решения | - Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать действующим нормам, стандартам, правилам безопасности, действующих на территории Российской Федерации. |
|  | Основное технологическое оборудование и материалы | Технологическое оборудование, трубопроводная и запорная арматура должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и обеспечивать герметичность, прочность, стойкость к компримированному газу. Материалы для изготовления трубопроводов выбрать с учетом рабочих параметров транспортируемой среды. Проектирование должно предусматривать максимальное использование блочно-комплектного оборудования. |
|  | Электроснабжение, заземление, молниезащита и электротехнические устройства | Привязать к существующим системам электроснабжения, заземления и молниезащиты. Исполнение электрооборудования должно соответствовать категориям и группам взрывоопасных смесей по классификации, приведенной в ГОСТ 12.2.020-76* и ГОСТ 12.1.011-78*. Молниезащита на АГНКС должна отвечать требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СН 305-77 «Указаний по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений», «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». Заземление электроустановок АГНКС должно соответствовать требованиям действующих ПЭЭП. |
|  | КИПиА | Система автоматизации должна обеспечивать: -автоматизированное управление заправкой по определенному алгоритму; -автоматическое прекращение заправки ТС при достижении в его баллонах требуемого давления; -коммерческий учет отпущенного газа; -запрет пуска, предупредительную и предаварийную сигнализацию при выходе параметров за зону рабочих и предельных значений; -автоматический предаварийный останов; -аварийный ручной останов. |
|  | Обеспечение подъездными путями для автотранспорта | Подъездные пути (въезд и выезд) к АГЗС имеются. Возможна реконструкция подъездных путей в зависимости от расположения АГНКС на существующей площадке АГЗС. |
|  | Требования к проектным решениям | Принятые проектные решения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, а также строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативов, действующих на территории Российской Федерации. Обеспечивать достаточную надежность, эффективность и способность безопасной работы объекта с необходимой степенью защиты жизни и здоровья людей, а также окружающей природной среды. - Проектную (рабочую) документацию и общие правила выполнения и комплектования графической и текстовой части проектной (рабочей) документации выполнить в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Требования к сметной документации | Сметы выполнить на основе ФЕР-2001 с пересчетом на ___квартал 2013 года |
|  | Экспертиза проектной документации | Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения осуществляется проектной организацией. |
|  | Согласование проекта | Проектную (рабочую) документацию до прохождения государственной экспертизы согласовать с заказчиком. Согласование и техническое сопровождение выполняется силами Заказчика совместно с Исполнителем (проектной организацией) |
|  | Особые условия | - |
|  | Количество экземпляров ПСД для Заказчика | - 4 экземпляра на бумажном носителе; - 1 экземпляр в электронном виде (на диске). |
|  | Перечень исходных данных для проектирования | - по запросу проектной организации |
|  | Прочие требования | - |

Заказчик	Проектировщик

АО «7777»	_______________________

Директор по строительству и

технической эксплуатации объектов	_______________________

___________________ И.И.Иванов	_______________________

«___»__________ 2019 год	«___»__________ 2019 год